## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	La termoresistenza

- Descrivi il suo principio di funzionamento

- Nel caso di un sensore a termoresistenza per uso industriale, fornisci un elenco, con una breve descrizione, di tutti gli elementi che compongono il sensore, a partire dal punto dove viene effettivamente fatta la misura, fino a quello dove la misura viene utilizzata dall’operatore

## 3.3. I sensori di pressione

- Presenta le classificazioni possibili per i sensori di pressione

- All’interno di ciascuna classificazione, discuti le differenze di principio di funzionamento, accuratezza, applicazione, ecc. dei sensori

- Cosa è un trasmettitore di pressione?

## 3.4.	Il misuratore di livello di tipo idrostatico

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.5. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.6.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

Con rif. alla valvola ed all’otturatore in figura

- Riconoscere il tipo

- Indicarne la funzione ed ogni altro elemento utile ai fini della classificazione delle valvole

- Fornire indicazione delle principali parti componenti

Con rif. alla caratteristica intrinseca in figura

- Fornire la definizione del coefficiente di efflusso Cv

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica equipercentuale, anche in termini di rangeability

- Discutere proprietà e significato della caratteristica equipercentuale

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 4.2. Problema

Devi dimensionare una valvola a globo ad angolo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

fluido: gasolio, con densità  = 0.85 kg/L

portata nominale: V= 1.25 galUK/s

diametro nominale della linea: DN = 1.5”

pressione a monte della valvola: P1= 2.619 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.403 atm

tensione di vapore: Pv = 0.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

- La valvola è disponibile con caratteristica intrinseca lineare e rangeability r = 22. Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno, con i dati del costruttore di cui sotto:

| Valvola | Lineare |
| --- | --- |
| #### Valve size | ##### CVn |
| 1” | 13 |
| 1.5” | 29 |

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Determinare i punti salienti della caratteristica di efflusso

- Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza é Pu. A questo scopo, senza far ricorso al tracciamento di tutta la caratteristica installata, é richiesto che tu calcoli nelle condizioni di caduta di pressione sul circuito P0 = 9.8 psi, h = 0.6, rapporto portata transitante su portata nominale V.aV.n= 0.75

- l’autorità V della valvola

- caduta di pressione dell’utenza Pu

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per acqua:

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?