## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- La soglia di sensibilità di un sensore è la risoluzione intorno al valore 0 del misurando.

vero o	falso o

- Una buona approssimazione della curva R(T) di una termoresistenza è una polinomiale di 3° grado.

vero o	falso o

- Un rubinetto ha sempre e solo funzione di intercettazione.

vero o	falso o

- La pressione nominale PN è quella per la quale un componente di piping si rompe.

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra i seguenti strumenti consente direttamente la misura della portata massica?

a.  	a vortici

b.  	a turbinetta

c.  	a conduzione termica

d.  	magnetico

- Quale tra le seguenti “sigle” non rappresenta un “interruttore” nel P&ID?

a.  	PAH

b.  	PSH

c.  	PSL

- d.  	PSHL

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	La termocoppia TC

Disegnare uno schizzo costruttivo di due a piacere tra i tre misuratori di portata a strozzamento.

## 3.2	Il misuratore di livello a VASI COMUNICANTI

Disegnare uno schizzo costruttivo.

## 3.3 Sensori di portata

Fare una panoramica sui vari dispositivi.

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Caratteristica equipercentuale

- Descrivere l’equazione di  in funzione di h.

- Trasformare l’equazione della caratteristica intrinseca in modo che contenga la rangeability r.

- Costruire il diagramma della caratteristica di efflusso e descriverlo brevemente.

- Scrivere le equazioni dei punti salienti della caratteristica di efflusso.

- Disegnare uno schema costruttivo di una valvola a farfalla, distinguendo le parti componenti

## 4.2 Problema

Devi dimensionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 4.526 L/s

diametro nominale della linea: DN = 3”

pressione a monte della valvola: P1= 2.005 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.975 atm

tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola De Zurik SD1000 (a globo, a flusso avviato ed a singola sede) con una rangeability

r = 15 : 1 e con la seguente tabella dei Cv:

| Valve size | CV Equal percentage | CV Linear |
| --- | --- | --- |
| 1” | 13 | 14 |
| 1.5” | 29 | 31 |
| 2” | 52 | 54 |
| 3” | 115 | 115 |
| 4” | 185 | 185 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno, effettuando anche la verifica di cavitazione.

- Suggerisci quale potrebbe essere Cv,MIN per la valvola scelta.

- Devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione complessiva, valvola + utenza, é:

P1 – P3 = P0 =10 psi = cost.

A questo scopo senza far ricorso al tracciamento di tutta la caratteristica installata, é sufficiente che tu conosca (e quindi calcoli) la portata V-puntoi transitante nella valvola nelle seguenti condizioni:

- h = 1, salto di pressione relativo all’utenza: P2 - P3 = 9 psi

- h = 1, salto di pressione relativo all’utenza: P2 - P3 = 5 psi

- h = 0.6, salto di pressione relativo all’utenza: P2 - P3 = 9 psi

- h = 0.6, salto di pressione relativo all’utenza: P2 - P3 = 5 psi

- Puoi far passare olio di semi ( = 825 kg m-3) attraverso la stessa valvola, nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra? Cosa cambia? Quanto vale ora Cv?