## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1. QUIZ

- Nelle saracinesche l’otturatore si muove parallelamente alla direzione principale del flusso

- vero 	falso 

- In una valvola “ad azione diretta” l’aria compressa agisce sul diaframma dal lato opposto rispetto all’otturatore

- vero 	falso 

- L’effetto Seebeck genera una f.e.m. solo a T>0°C

- vero 	falso 

- La termoresistenza è specifica per misure di temperatura intorno ai 1000°C

- vero 	falso 

- Il sensore di temperatura Pt100 è a semi-conduttore

- vero 	falso 

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

- vero 	falso 

- La cella di un trasduttore di pressione capacitivo può avere una membrana ceramica

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata elettromagnetico non può essere usato per gas

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti elementi non fa parte della valvola a globo?

a.  	molla

b.  	port

c.  	maschio

d.  	trim

- La caratteristica intrinseca non è

a.  	quick opening

b.  	logaritmica

c.  	parabolica

d.  	esponenziale

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	accuratezza

b.  	precisione

c.  	rangeability

d.  	campo di misura

- Quale tra i seguenti principi non è usato per gli interruttori di livello?

a.  	radiometrico

b.  	a variazione di conduttività

c.  	capacitivo

d.  	a principio idrostatico

- Quale tra le seguenti “sigle” non rappresenta uno strumento di misura nel P&ID?

a.  	PLC

b.  	PCV

c.  	PIC

d.  	PRC

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	La misura di temperatura con Termocoppia

- Disegnare uno schema di funzionamento di una TC, con una chiara indicazione di tutte le parti/componenti del circuito di misura

## 3.2	Il rotametro

- Disegnare uno schizzo costruttivo

## 3.3	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione generale della portata

- Enumerare i vari tipi e per ognuno di essi disegnare uno schema di massima

- Preparare una tabella riepilogativa di confronto tra i vari tipi, che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre differenze o caratteristiche

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Presentare in maniera sintetica e schematica, senza discuterle, tutte le classificazioni possibili per le valvole

- Riconoscere la funzione e la tipologia delle valvole nei disegni seguenti, distinguendo le parti componenti

(NB: E’ possibile dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## Problema 4.2

Il tuo capo, l’ing. Valvoloni, ti chiede di dimensionare una valvola a globo per acqua.

Ti dice che la portata nominale è V= 6.31 L/s in una linea avente DN = 2”, con i seguenti dati:

P1= 1.905 atm; 	P2= 0.953 atm;		tensione di vapore Pv = 3.7 psi

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola

Il tuo capo ti propone una valvola Valtek Vanguard BG (a globo, a flusso avviato ed a singola sede) con la seguente tabella dei Cv:

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno, effettuando anche la verifica di cavitazione

- Suggerisci quale potrebbe essere Cv,MIN per la valvola scelta

- Riconoscere il tipo di caratteristica intrinseca della Valtek Vanguard BG e costruirne il diagramma

- Qual è il valore di FL (secondo la normativa IEC) per il quale una valvola a globo andrebbe in cavitazione nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra?

- Calcolare Pc per la valvola di cui sopra e spiegarne brevemente il significato

- Puoi far passare un olio minerale ( = 850 kg m-3) attraverso la stessa Valtek Vanguard BG, nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra? Cosa cambia? Quanto vale ora Cv?