## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1. QUIZ

- In una valvola “a flusso apre” il fluido agisce sull’otturatore in modo da allontanarlo dalla sede

- vero 	falso 

- Una valvola fail-safe, in mancanza di segnale di comando, si porta sempre in posizione di chiusura

- vero 	falso 

- La soglia di sensibilità di un sensore è la risoluzione intorno al valore 0 del misurando

- vero 	falso 

- I cavi di compensazione di una termocoppia non sono comuni fili di rame

- vero 	falso 

- La termoresistenza è caratterizzata da un coefficiente di temperatura negativo

- vero 	falso 

- L’accuratezza dei termistori è di 1 ordine di grandezza migliore di quello delle termocoppie

- vero 	falso 

- Rotocella è sinonimo di valvola a sfera

- vero 	falso 

- Il venturimetro è un trasduttore di portata

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Una valvola a globo può essere

a.  	lineare

b.  	rotativa

c.  	a flusso libero

d.  	a tre vie

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a tre vie

b.  	a maschio tronco-conico

c.  	a doppia sede

d.  	a farfalla

- Quale proprietà dei sensori non è adimensionale?

a.  	accuratezza rispetto al fondo scala

b.  	accuratezza rispetto alla misura

c.  	rangeability

d.  	sensibilità

- Quale tra le seguenti non è una vera termocoppia?

a.  	E

b.  	H

c.  	J

d.  	K

- Quale tra le seguenti “sigle” non rappresenta un “interruttore” nel P&ID?

a.  	PAH

b.  	PSH

c.  	PSL

d.  	PSHL

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	Il manometro a Soffietto

- Disegnare uno schizzo costruttivo per effettuare con questo strumento la misura della pressione assoluta in una sezione di una condotta orizzontale

## 3.2	Il misuratore di livello a galleggiante

- Disegnare uno schizzo costruttivo per il suo impiego in un serbatoio

## 3.3	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica applicazioni, vantaggi e svantaggi

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione delle variabili che compaiono nella caratteristica intrinseca delle valvole di regolazione

- Preparare una tabella riepilogativa delle caratteristiche intrinseche, mettendo rispettivamente nelle sue colonne equazioni, note di confronto, ecc.

- Riconoscere la funzione e la tipologia delle valvole nei disegni seguenti, distinguendo le parti componenti

(NB: E’ possibile dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## Problema 4.2

Un tuo amico, l’ing. Regolo De Valvis, si ricorda di te ogni volta che deve dimensionare una valvola.

Questa volta si tratta di una valvola a globo per acqua per una linea avente DN = 1 ¼”, con portata nominale V= 65 gpm ed i seguenti ulteriori dati:

P1= 27 psi; 	P2= 16 psi;		tensione di vapore Pv = 3.7 psi

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola

Il tuo amico ti propone una valvola Valtek Vanguard BG (a globo, a flusso avviato ed a singola sede) con la seguente tabella dei Cv:

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno, effettuando anche la verifica di cavitazione

- Suggerisci quale potrebbe essere Cv,MIN per la valvola scelta

- Quale caratteristica intrinseca ha questa Valtek Vanguard BG? Costruiscine il diagramma.

- Qual è il valore di FL (secondo la normativa IEC) per il quale una valvola a globo andrebbe in cavitazione nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra?

- Calcolare Pc per la valvola di cui sopra e spiegarne brevemente il significato

- Puoi far passare gasolio ( = 810 kg m-3) attraverso la stessa Valtek Vanguard BG, nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra? Cosa cambia? Quanto vale ora Cv?