## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La valvola a membrana è denominata così perché ha una membrana ceramica a contatto con il fluido

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata elettromagnetico non può essere usato per gas

- vero 	falso 

- L’effetto Seebeck genera una f.e.m. che è una funzione lineare della temperatura

- vero 	falso 

- Una rotazione del disco di 90° fornisce la posizione di massima apertura in una valvola a farfalla

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti strumenti non è usato per misure di pressione?

a.  	manometro

b.  	deprimometro

c.  	vuotometro

d.  	pirometr0

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  o	il flusso normale è per pvc>pv

b.  o	il flusso semicritico è per pvc£pv e p2>pv

c.  o	nella vena contratta è pvc³p1

d.  o	il flusso limite è per pvc<pv e p2£pv

- Il trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a cristallo di silicio

b.  	a silicio amorfo

c.  	induttivo

d.  	capacitivo

- Quale tra i seguenti strumenti di misura di portata non è intrusivo?

a.  o	swirl meter

b.  o	venturimetro

c.  o	a effetto Coriolis

d.  o	magnetico

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

    - Riconosci gli elementi costituivi e stabilisci le corrispondenze direttamente sul disegno.

    - Dove si trova il fluido di cui misurare la pressione?

## 3.3.	La misura del livello

- Riporta brevemente e poi discuti le classificazioni possibili

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di caratteristica statica

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Calcolare la portata di acqua misurata nel caso in cui P1=150 kPa, P2=100 kPa, d1=90 mm, d2=20 mm

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Rubinetti

- Fornisci la definizione di rubinetto

- Esegui un disegno schematico di ogni tipo di rubinetto che conosci

- Discuti le possibili classificazioni per i rubinetti

## 4.2.	Valvola con servomotore pneumatico a membrana

a)	Riconosci gli elementi costituivi e stabilisci le corrispondenze direttamente sul disegno.

b)	Fornisci brevemente una discussione del funzionamento.

## 4.3. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a globo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 50 mm

fluido: gasolio, con densità  = 850 kg/m3

pressione a monte della valvola: P1= 3.2÷2.8 atm

pressione a valle della valvola: P2= 1.5÷1 atm

portata nominale: V= 1÷5 L/s

tensione di vapore: Pv = 0.4 kPa

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

E’ disponibile una tabella del costruttore Burket 2013 con una valvola del tipo VA1 con caratteristica intrinseca equipercentuale, una valvola VA2 con caratteristica intrinseca lineare ed una VA3 con caratteristica intrinseca quadratica, tutte con rangeability r = 30.

| DN (mm) | Kvn (m3(H2O) / h bar1/2) |
| --- | --- |
| 10 | 2.7 |
| 15 | 4.0 |
| 20 | 7.1 |
| 25 | 12.0 |
| 32 | 18.0 |
| 40 | 34.0 |
| 50 | 48.0 |
| 65 | 64.0 |

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica di efflusso, riportarli in grafico  e stabilire se la valvola opera in regime di flusso normale.

- Calcolare il valore “teorico” del coefficiente di recupero che manderebbe la valvola scelta in cavitazione

Successivamente, devi inserire questa valvola in un circuito la cui caduta di pressione dell’utenza, é:

- P2 – P3 = Pu = Pn = P1 – P2

- Pu = Pn/2

- Pu = 2Pn

- Quanto vale l’autorità V nei 3 casi?

- In quale dei 3 casi la valvola sopra prescelta è proprio la preferibile?

Inoltre, nella condizione in cui:Pu = 2Pn

- Qual è la portataV.1 che transiterà nella valvola per h1 = 0.55?

- Qual è la corsa relativa h2 che consentirà il transito nella valvola di una portataV.2 = 40 gal/min?