## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Il misuratore di portata a vortici deve essere montato orizzontale

- vero 	falso 

- Il campo di azione dei termistori é usualmente: 50 – 250 °C.

vero o	falso o

- La bussola di guida è presente di solito in valvole a globo di grossa dimensione

- vero 	falso 

- La variazione di direzione imposta al fluido è maggiore in una valvola a flusso libero che in una a flusso avviato

- vero 	falso 

- In tutte le valvole a maschio, quest’ultimo ruota sempre e solo di 90°

- vero 	falso 

- Nelle saracinesche l’otturatore si muove parallelamente alla direzione principale del flusso

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti strumenti non è usato per misure di pressione?

a.  	manometro

b.  	deprimometro

c.  	vuotometro

d.  	pirometro

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a tre vie

b.  	a maschio tronco-conico

c.  	a doppia sede

d.  	a farfalla

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a globo

b.  	a doppia sede

c.  	a sfera

d.  	a farfalla

- Una valvola a globo non può essere

a.  	lineare

b.  	rotativa

c.  	a flusso libero

d.  	a tre vie

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1 Applicazione di una termocoppia

Una termocoppia di tipo J è impiegata per misurare la temperatura di vapore surriscaldato.

Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: Tgf=300 K.

Il voltmetro collegato al giunto freddo fornisce una misura della forza elettro-motrice:40 mV.

- Determina la temperatura Tgc del vapore in °C, con l’approssimazione ± 1°C

## 3.2 Manometro di Bourdon

- Disegnare lo schema di funzionamento

## 3.3 Misuratore elettromagnetico.

- Disegnare lo schema di funzionamento

## 3.4 Sensore di livello Sonar

- Disegnare lo schema di funzionamento

## 3.5.	Proprietà dei sensori

## Disegnare in maniera qualitativa la caratteristica statica di un sensore affetto da isteresi

## 3.6. I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Calcolare la portata di acqua misurata nel caso in cui P1=100 kPa, P2=50 kPa, d1=100 mm, d2=30 mm

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

- Discutere applicazioni, vantaggi e svantaggi

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1. La tecnologia delle valvole

Per la valvola in ciascuno dei 2 disegni:

- Riconosci il tipo di valvola

- Che funzione svolge?

- E’ una valvola lineare o rotativa?

- Riconosci le principali parti componenti

NB: E’ possibile porre indicazioni anche vicino a ciascun disegno.

## 4.2. Problema

Ti è richiesto di effettuare il dimensionamento e la scelta di una valvola per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 150 mm

fluido: acqua di mare, con densità f = 1.025 kg/L oppure cloroformio con densità f=1.465 kg/L

pressione a monte della valvola: 	P1= 2.58 ÷ 3.5 bar

pressione a valle della valvola: 	P2= 1.57 bar

portata nominale: 	m = 70 ÷ 90 kg/s

tensione di vapore: 	Pv = 4000 Pa

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv

Hai a disposizione una valvola POLARIS a farfalla con la seguente tabella di Cv (US gal min-1 psi-½) in funzione dell’angolo di apertura q per ogni DN (riportato sulle righe):

| DN (mm) | Cv (gpm psi-1/2) IN FUNZIONE DELL'ANGOLO DI APERTURA  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| 40 | 3 | 5 | 11 | 18 | 26 | 45 | 70 | 80 |
| 50 | 8 | 9 | 18 | 28 | 55 | 72 | 110 | 135 |
| 65 | 10 | 15 | 27 | 44 | 85 | 110 | 168 | 210 |
| 80 | 15 | 23 | 39 | 65 | 130 | 165 | 250 | 310 |
| 100 | 27 | 41 | 71 | 115 | 230 | 300 | 465 | 540 |
| 125 | 58 | 86 | 150 | 245 | 480 | 610 | 980 | 1100 |
| 150 | 96 | 140 | 245 | 400 | 785 | 1010 | 1615 | 1910 |
| 200 | 165 | 245 | 410 | 685 | 1275 | 1715 | 2670 | 3185 |

- Scegli il DN più opportuno per la valvola

- Costruisci e riporta in un diagramma la caratteristica intrinseca della valvola scelta

- Di che tipo è la caratteristica intrinseca?

- Calcola i punti salienti della caratteristica di efflusso, riportali in grafico  e stabilisci se la valvola opera in regime di flusso normale.

Successivamente, ti è richiesto di inserire la valvola scelta in un circuito, assumendo Pn uguale al valore originario (P1 – P2) e considerando i 3 seguenti casi per la caduta di pressione dell’utenza:

- P2 – P3 = Pu = Pn

- Pu = Pn/2

- Pu = 2Pn

- Quanto vale l’autorità V nei 3 casi?

Inoltre, nella condizione in cui:Pu = 2Pn

- Qual è la portataV. che transiterà nella valvola per  = 40° ?

- Qual è la caduta di pressione Pv, attraverso la valvola per  = 40° ?