## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Il rotametro fa parte dei sensori di portata a strozzamento

- vero 	falso 

- La valvola a membrana è denominata così perché ha una membrana ceramica a contatto con il fluido

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

- a.  	il flusso normale è per pvc>pv

- b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

- c.  	nella vena contratta è pvcp1

- d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

- Quale tra i seguenti strumenti di misura di portata non è intrusivo?

- a.  	a vortici

- b.  	venturimetro

- c.  	a effetto Coriolis

- d.  	magnetico

- Un rubinetto può essere

- NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

- a.  	a tre vie

- b.  	a maschio tronco-conico

- c.  	a doppia sede

- d.  	a farfalla

- Quale tra i seguenti principi non è usato per misure di livello?

- a.  	radiometrico

- b.  	ultrasuoni

- c.  	infrarossi

- d.  	capacitivo

- Quale tra le seguenti “sigle” non rappresenta un interruttore di livello nel P&ID?

- a.  	LIC

- b.  	LSH

- c.  	LSL

- d.  	LSHL

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termocoppia

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Trasduttore a deformazione di resistenza elettrica

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	I misuratori di livello a principio idrostatico e galleggiante

- Riportare nelle 3 righe sottostanti le differenze tra i principi di misura

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

- Fornisci definizione e significato della accuratezza

## Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione caratteristica del suo funzionamento

- Discutere applicazioni, vantaggi e svantaggi

- (NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1 Classificazioni delle valvole

- Presentare e discutere le classificazioni generali per tutte le valvole, intendendo non solo quelle di regolazione

- (NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

## 4.2.	La tecnologia

- Riconoscere la tipologia di valvola in figura ed indicarne la funzione

- Riconoscere le componenti della valvola riportata in figura.

- (NB: E’ possibile anche dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## 4.3. Problema

- In uno stabilimento industriale alimentare c’è bisogno di una nuova valvola di regolazione per una corrente di processo alle seguenti condizioni:

- fluido: olio di girasole

- densità: f = 0.032 lb/in3

- pressione P2 a valle della valvola: atmosferica

- tensione di vapore: Pv = 0.1 psi

- coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- diametro nominale della linea: DN = 60 mm

- ma soggetta a variabilità nelle seguenti grandezze:

- portata nominale: m = 8  10 lb/s

- pressione a monte della valvola: P1 = 37  44 psi

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di funzionamento della valvola che risultino le più gravose rispetto alla variabilità dei dati di cui sopra

- È disponibile una valvola a globo Combraco 57 in acciaio, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare sia parabolica, rangeability r = 20:1, con i dati del costruttore di cui sotto:

| - DN - mm | - Kvn - m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| - 8 | - 3.0 |
| - 15 | - 9.2 |
| - 20 | - 12.1 |
| - 40 | - 17.0 |
| - 60 | - 29.3 |
| - 80 | - 34.6 |

- La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

- Cv = 1.16 Kv [=] gpm (USA) psi-1/2

- Cosa è il diametro nominale della valvola?

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- La valvola, che è stata scelta al punto 3), è inserita in un circuito in cui P0 = 3 atm.

- Cosa è la caratteristica installata?

- Scegliere un valore ottimale per l’autorità V della valvola e perciò congruente con la scelta della caratteristica intrinseca già fatta al prec. punto 3)

- Costruire un grafico che riporti per questo valore dell’autorità V il rapporto di portata V(h)Vn

- Per questo valore dell’autorità V, quanto vale Pn?

- Quanto vale Vn?