## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- La pressione nominale PN è quella per la quale un componente di piping si rompe

- vero 	falso 

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Il manovuotometro misura:

a.  	vuoto

b.  	pressione relativa

c.  	pressione residua e/o pressione assoluta

d.  	pressione residua, ma NON pressione assoluta

- Quale tra i seguenti principi non è usato per misure di portata?

a.  	variazione di resistenza elettrica

b.  	ultrasuoni

c.  	conducibilità del calore

d.  	campo magnetico

- Quale tra i seguenti non è un sensore di portata a strozzamento?

a.  o	diaframma calibrato

b.  o	vortex

c.  o	tubo di venturi

d.  o	boccaglio

- Quale tra i seguenti sensori di livello non è utilizzato per liquidi?

a.  	a variazione di conduttività elettrica

b.  	a ultrasuoni

c.  	a radioisotopi

d.  	a tasteggio

- Quale tra i seguenti componenti non è presente in un sensore industriale di temperatura?

a.  o	tubo protettivo

b.  o	giunzione filettata o flangiata per attacco

c.  o	membrana ceramica

d.  o	morsettiera

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza (RTD)

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.3.	Il misuratore di livello a principio idrostatico

- Riportare nelle 3 righe sottostanti il suo principio di misura

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

- Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di precisione

## 3.5.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Classificazione dei rubinetti (taps)

- Fornisci nelle 3 righe sottostanti la definizione di rubinetto

- Costruisci, in forma sintetica, uno schema che riporti la classificazione e le tipologie di tutti i rubinetti

NB: sarà valutata di più una trattazione breve, schematica ed opportunamente organizzata in forma schematica.

Un testo lungo e confuso NON SARÀ CORRETTO!

- Indica quale di essi svolge normalmente anche funzione di regolazione

## 4.2.	La tecnologia

- Esegui un disegno schematico di un servomotore pneumatico a membrana collegato al corpo di una valvola a globo

- Indica direttamente sul disegno schematico le sue principali parti componenti

## 4.3. Problema

Ti è richiesto di effettuare il dimensionamento e la scelta di una valvola per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: 	DN = 3”

fluido: etanolo, con densità f = 0.789 kg/L

pressione a monte della valvola: 	P1= 2.45x105 Pa

pressione a valle della valvola: 	P2= 1.9 x105 Pa

portata nominale: 	m = 23 kg/s

tensione di vapore: 	Pv = 65 torr

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

Hai a disposizione solo un modello di valvola a farfalla PRATT, con la seguente tabella del Cv in funzione dell’angolo di apertura q (per ogni DN in colonna):

|  | DN, in |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , deg | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 1.492 | 2.148 | 3.819 | 5.967 | 8.592 | 11.694 | 15.274 |
| 10 | 3.001 | 4.322 | 7.683 | 12.004 | 17.286 | 23.529 | 30.731 |
| 15 | 6.098 | 8.781 | 15.610 | 24.391 | 35.123 | 47.806 | 62.441 |
| 20 | 10.157 | 14.626 | 26.002 | 40.627 | 58.504 | 79.630 | 104.006 |
| 25 | 15.484 | 22.297 | 39.640 | 61.937 | 89.189 | 121.397 | 158.559 |
| 30 | 22.005 | 31.687 | 56.332 | 88.018 | 126.746 | 172.516 | 225.327 |
| 35 | 29.630 | 42.667 | 75.852 | 118.519 | 170.667 | 232.297 | 303.408 |
| 40 | 40.119 | 57.771 | 102.704 | 160.475 | 231.084 | 314.532 | 410.817 |
| 45 | 52.321 | 75.342 | 133.941 | 209.283 | 301.367 | 410.194 | 535.763 |
| 50 | 72.523 | 104.433 | 185.658 | 290.091 | 417.731 | 568.578 | 742.633 |
| 55 | 93.228 | 134.248 | 238.663 | 372.911 | 536.992 | 730.905 | 954.652 |
| 60 | 115.193 | 165.877 | 294.893 | 460.770 | 663.509 | 903.110 | 1179.572 |
| 65 | 139.363 | 200.683 | 356.770 | 557.453 | 802.733 | 1092.608 | 1427.080 |
| 70 | 166.771 | 240.150 | 426.933 | 667.083 | 960.600 | 1307.483 | 1707.733 |
| 75 | 191.501 | 275.761 | 490.242 | 766.004 | 1103.045 | 1501.367 | 1960.969 |
| 80 | 208.464 | 300.187 | 533.667 | 833.854 | 1200.750 | 1634.354 | 2134.666 |
| 85 | 220.046 | 316.866 | 563.317 | 880.183 | 1267.463 | 1725.158 | 2253.268 |
| 90 | 224.629 | 323.465 | 575.050 | 898.515 | 1293.862 | 1761.090 | 2300.199 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno.

- Riporta in un diagramma la caratteristica intrinseca della valvola scelta

- Di che tipo è la caratteristica intrinseca?

- Effettuare la verifica di cavitazione della valvola secondo la normativa IEC

Successivamente, ti è richiesto di inserire la valvola scelta in un circuito, assumendo Pn uguale al valore originario (P1 – P2) e considerando i 3 seguenti casi per la caduta di pressione dell’utenza:

- P2 – P3 = Pu = Pn

- Pu = Pn/2

- Pu = 2Pn

- Quanto vale l’autorità V nei 3 casi?

Inoltre, nella condizione in cui:Pu = Pn/2

- Qual è la portataV. che transiterà nella valvola per  = 50° ?

- Qual è l’angolo  che consentirà il passaggio nella valvola di una piccola portata, pari a m= 2.5 kg/s ?

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola nel caso in cui la pressione a monte della valvola P1 aumenti del 20% rispetto al dato iniziale e la portata nominale m raddoppi rispetto al dato iniziale:

- La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?