## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

vero o	falso o

- La valvola a spillo viene usata per basse portate, quando è necessario ottenere una maggiore precisione nella regolazione delle medesime

vero o	falso o

- La pressione nominale PN è quella per la quale un componente di piping si rompe

- vero 	falso 

- Il misuratore di pressione a tubo di Bourdon sfrutta il principio del bilanciamento di forze

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Il manovuotometro misura:

a.  	vuoto

b.  	pressione relativa

c.  	pressione residua e/o pressione assoluta

d.  	pressione residua, ma NON pressione assoluta

- Quale tra i seguenti principi non è usato per misure di portata?

a.  	variazione di resistenza elettrica

b.  	ultrasuoni

c.  	conducibilità del calore

d.  	campo magnetico

- Quale tra i seguenti non è un sensore di portata a strozzamento?

a.  o	diaframma calibrato

b.  o	vortex

c.  o	tubo di venturi

d.  o	boccaglio

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

- 3.1.	Misura di temperatura con termocoppia

Una termocoppia di tipo J è impiegata per misurare la temperatura di vapore surriscaldato.

Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: Tgf = 291 K.

Il voltmetro collegato al giunto freddo fornisce una misura della forza elettro-motrice: V = 23.32mV.

- determina la temperatura Tgc del vapore in °C, con l’approssimazione 1 °C

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

- Disegnare una schema di principio

## Misura di livello

- Che differenza c’è tra sensore ed interruttore di livello ?

- Fornisci almeno un esempio dell’uno e dell’altro

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

- Discutere il significato di precisione attraverso un diagramma che mostri l’andamento di una misura nel tempo

## 3.5.	Il rotametro

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Preparare una tabella riepilogativa sul rotametro che riporti nelle sue colonne vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia

- Esegui un disegno schematico di un servomotore pneumatico a membrana collegato al corpo di una valvola a globo

- Indica direttamente sul disegno schematico le sue principali parti componenti

## 4.2. Problema

Si deve dimensionare una valvola, da inserire in un circuito idraulico, con le seguenti caratteristiche:

fluido: acqua

portata nominale: V=3746 gpm

diametro nominale della linea: DN=8”

pressione a monte della valvola: 		P1=36.9 psi

pressione a valle del circuito idraulico: 	P3=10psi

ΔP nominale  =  (P1 ‒ P2)  = 30%(P1 ‒ P3)

tensione di vapore: 	Pv=3.7 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF=0.956

1. Calcolare il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

Si propone una valvola a farfalla De Zurik di tipo BHP high performance con rangeability r=50, coefficiente di recupero: FL=0.7 e con i seguenti dati del costruttore:

- Scegli la valvola con il DN più opportuno.

- Fornisci una stima del coefficiente di efflusso minimo

- Effettua la verifica di cavitazione della valvola secondo la normativa IEC

- Calcola il nuovo valore della pressione P1 per cui la valvola scelta, a parità di P2 e V, andrebbe in cavitazione secondo la normativa IEC

- Calcola i punti salienti della caratteristica di efflusso, riportali in grafico e stabilisci il regime di flusso che si instaura nella valvola.

- Calcola, essendo la valvola inserita in un circuito idraulico, il valore dell’autorità V.

- Calcola il valore della nuova portata  che transiterà nella valvola

- Calcola la portata transitante e la caduta di pressione per un valore dell’apertura della valvola pari a h=50%

- Calcola l’apertura della valvola hv che consente il passaggio di una portata Vv=3200 gal (US)/min.