## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- La flangia è un componente di piping utilizzato a scopo di giunzione.

vero o	falso o

- La caratteristica intrinseca di una valvola di regolazione non dipende dalla forma del trim.

vero o	falso o

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica.

vero o	falso o

- Il misuratore di portata a palette prevede un ingresso tangenziale del fluido.

vero o	falso o

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura.

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Devi installare una valvola su una linea di acqua anti-incendio. Ne scegli una con:

- o	caratteristica intrinseca quick opening

- o	caratteristica intrinseca lineare

- o	caratteristica intrinseca quadratica

- o	caratteristica intrinseca equipercentuale

- Quale tra i seguenti non è un sensore di portata a strozzamento?

- 	diaframma calibrato

- 	vortex

- 	tubo di venturi

- 	boccaglio

- In una valvola se la pressione a valle é minore o uguale della tensione di vapore (P2 ≤ PV), si ha:

- 	cavitazione

- 	flashing

- 	aumento di temperatura

- 	condensazione

- Quale tra i seguenti elementi non è presente in un sensore industriale?

- 	elemento sensibile primario

- 	trasduttore

- 	amplificatore

- 	servomotore

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	I misuratori di temperatura

- Definire con un disegno schematico il principio di funzionamento di una termocoppia.

- Riportare l’equazione della legge delle temperature intermedie.

## 3.2	I misuratori di pressione

Eseguire un disegno schematico di un trasduttore di pressione capacitivo.

## 3.3	Le proprietà dei sensori

Costruire un opportuno diagramma che faccia capire la differenza fra accuratezza e precisione in un problema di misura.

## 3.4	Sensori di livello

Eseguire un disegno schematico di un sensore di livello conduttivo.

## 3.5 Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica applicazioni, vantaggi e svantaggi

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso!)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

Dare il significato di:

- “valvola a flusso apre”.

- “valvola ad aria apre”.

- “valvola a doppia sede”.

NB: può essere conveniente utilizzare un disegno schematico.

## 4.2	La tecnologia delle valvole

- Riconosci nella immagine il tipo di valvola

- Questo tipo di valvola è soggetto oppure no a cavitazione?

- E’ una valvola lineare o rotativa?

- Che funzione svolge ?

- Indica direttamente sulla immagine le sue principali parti componenti

- Che tipo di giunzioni ha?

## 4.3 Problema

Devi dimensionare e selezionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: esano

densità: ρf = 5.46 lb/gal (US)

portata nominale = 10 – 13 L/s

diametro nominale della linea: DN = 80 mm

pressione a monte della valvola: P1 = 2.5 – 3.2 atm

pressione a valle della valvola: P2 = 1.7 atm

tensione di vapore: Pv = 17.7 kPa

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per il funzionamento della valvola, scegliendo le condizioni più critiche per il dimensionamento della valvola.

È disponibile una valvola Spirax Sarco 5911 a singola sede, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare, rangeability r = 20, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Caratteristica lineare | Caratteristica equipercentuale |
| 15 | 5.4 | 4.9 |
| 20 | 6.9 | 6.2 |
| 25 | 10.7 | 8.6 |
| 32 | 15 | 13.7 |
| 40 | 23 | 18.4 |
| 50 | 41 | 35.0 |
| 65 | 75 | 59.0 |
| 80 | 101 | 88.0 |
| 100 | 147 | 120.0 |
| 125 | 197 | = = = |
| 150 | 317 | = = = |
| 200 | 505 | = = = |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv [=] gpm psi-1/2

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni.

- Sulla base della rangeability, qual è il valore di Cv,MIN?

Successivamente, si consideri la valvola Spirax Sarco 5911 inserita in un circuito per il quale la caduta di pressione sulla valvola in condizioni nominali ΔPn =  0.8 atm e la caduta di pressione sulla utenza è ΔPu = 14 psi.

- Quanto vale l’autorità V?

- Quanto vale la nuova portata  che transiterà nella valvola?

- Quale sarà la portata  che transiterà nella valvola per h1 = 0.3?

- Quale sarà la corsa relativa h2 che consentirà il transito nella valvola di una portata  = 90 gal/min?

- Siccome la pressione a monte della valvola varia nel campo P1 = 2.5 – 3.2 atm, quale sarà il salto di pressione nominale (P1 - P2) più critico rispetto all’insorgere della cavitazione?

- Avendo scelto il salto di pressione nominale più critico rispetto all’insorgere della cavitazione, tracciare la caratteristica di efflusso della valvola scelta ed individuare la condizione di flusso del liquido nella valvola.

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC.